## Sheet1
2022年度房屋市政工程勘察设计质量检查情况汇总表
序号 | 项目名称 | 区划 | 勘察单位 | 设计单位 | 审图单位 | 存在问题
1 | 嘉应学院校本部东20-23栋学生宿舍 | 市直 | 广东梅州市地质工程勘察院 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 1. 建筑：地下车库建筑面积大于4000㎡，应设置不少于两个汽车疏散出口。（GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.10条） 2. 建筑：学生宿舍D-21栋、D-22栋、D-23栋7轴处楼梯间窗口与两侧洞口最近边缘的水平距离小于1.0m。(GB50016-2014《建筑设计防火规范》6.4.1条） 3．结构： G20-02图：双桩承台腰筋配置不满足《建筑桩基技术规范》4.2.3条第2点要求。（《建筑桩基技术规范》4.2.3条第2点） 4.电气： 21-1APbd、B1-2Afj1、B1-3Atxfb等配电箱：当采用PC级自动转换开关电器时，应能耐受回路的预期短路电流，且ATSE的额定电流不应小于回路计算电流的125％。（GB51348-2019第7.5.4.3条） 5.电气：说明第3.3应有“最大储油量不应超过8h的需要量”的要求。（GB51348-2019第6.1.10条） 6.结构： D-05图：缺少地下室抗浮等级要求（ 《建筑工程抗浮技术标准》） 7.电气：应急照明、消防电梯等消防配电系统：消防负荷可不设置电气火灾监控系统。（GB50016-2014(2018年版)第10.2.7条） 电气：1.22-RFATsb电箱箱双电源开关与配电箱容量不匹配，相差较大。 8.建议部分配电箱按实际容量选取总开关断路器（如B1-3ATsb1配电箱，可选取200A的断路器），尽量节约投资成本。 结构：1.007图：说明国标《建筑基桩检测技术规范》和广东省标准《建筑基桩检测技术规范》应按最新规范编号
2 | 梅州市梅江区三角镇剑英公园大道中骏项目（地块四） | 梅江区 | 河源市工程勘察院有限公司 | 厦门上城建筑设计有限公司 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 1．电气：3#楼、12#楼D-04图，1#楼、2#楼D-06图，5#楼D-04图，各塔楼均存在消防负荷与非消防负荷同箱配电问题，即消防动力箱结线图中有非消防负荷，如夜景照明、公共照明等非消防负荷。（GB 50016-2014（2018年版）第10.1.9） 2．电气：各塔楼和地下室非消防配电箱主开关均无分励脱扣设置，即消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能。（GB 50116-2013第4.10.1） 3. 电气：图纸不齐，塔楼缺7#楼图纸（仅有防雷图纸），地下室缺配电系统、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统及地下室照明、动力、火报及弱电平面图等设计。（设计深度）
3 | 客天下·十里云境 | 梅县区 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 | 广东建同工程技术咨询有限公司 | 1. 结构：A6栋有斜交抗侧力构件，未计算斜交抗侧力构件方向的附加水平地震作用。（JGJ3-2010第4.3.2） 2. 结构：有的桩允许承载力远远大于桩身承载力。JGJ94-2008第5.8.2。如800直径DZH4桩抗压承载力6750KN；1200直径DZH10桩C40抗压承载力14200N。（JGJ 94-2008第5.2.1,第5.8.2） 3. 结构：未计算地下室整体抗浮和底板抗浮，挡土墙计算抗浮水位基本未考虑。（JGJ 476-2019第3.0.4） 1. 结构：桩侧有厚素填土时，桩基检测值应加入桩侧负摩阻力。（JGJ94-2008第5.4.3） 2. 结构：端承桩钢筋应通长。（JGJ94-2008第4.1.1） 3. 结构：根据计算，A6、A7栋转换层次梁在主梁上集中力处吊筋2]12和密箍远远不满足计算值。（GB50010-2010第6.3） 4. 结构： A7栋计算：转换层未指定转换梁属性，未指定转换板弹性模属性。B1栋计算：转换层未指定转换板弹性模属性。（软件说明书） 5. 结构：B1~B14栋：一字型柱不是异形柱，按照框架柱三级抗震柱宽不宜小于400mm。（GB50011-2010第6.3.5） 6. 结构： B1-B14栋框架结构：楼梯应按照实际建模参与抗震计算，考虑对整体影响。（GB50011-2010第3.6.6） 7. 结构：A5~A8栋：风荷载体型系数1.3不合理。（JGJ3-2010第4.2.3第4） 8. 结构：A5A6栋：斜交部分的阳台受力不合理，边梁2跨应为1A。无根内悬臂次梁则不满足锚固长度。其余栋阳台也存在这种情况。（GB50011-2010第8.3 22G101-1第2-43页） 9. 结构：A1A2栋：天面层水池活荷载不满足水高1.8米。Y向板面筋不满足计算值。天面2轴下半部X向板面筋不满足计算值。（GB50011-2010第8.6.2） 10. 建筑：建施JS-A*-101~107：建筑高度大于54m的住宅建筑，每户应有一间房间符合规范GB50016-2014第5.5.32条规定。 11. 建筑：建施JS-A*-702：部分门窗表中未标明铝合金门、窗用主型材基材壁厚外门不应小于2.2mm、内门不应小于2.0mm，外窗不应小于1.8mm、内窗不应小于1.4mm。（除A1、A2、A9及B1-8外）GB/T8478-2020第5.1.2条 12. 建筑：建施JS-A*-108：部分屋顶平面图中剪刀梯在顶层平台处未采用不小于1.0小时的防火隔墙隔断（除A3、A4、A5-A8外）。GB50016-2014第5.5.28条 13. 建筑：建施JS-D-101：地下室防火分区B2-2的安全疏散出口与车道间应有不小于1.1米宽的疏散通道相连接。 14. 建筑：建施RJS-01/JST-04：地下建筑顶板种植应采用厚度不小于70mm的细石混凝土作保护层。违反JGJ 155-2013规范 第5.1.12条 15.给排水：该项目住宅首层厨、卫排水支管均直接接入排水立管排出管，部分排水立管底部1.5m距离之内的排出管有90°水平转弯。（《建筑给水排水设计标准》第4.4.11条） 16.电气：住宅套内未设置火灾探测器。GB50016-2014(2018年版)第8.4.2条 17.住宅配电箱系统进线开关未设置自恢复式过、欠电压保护电器。JGJ 242—2011第6.3.2条 18.利用建筑垂直立柱钢筋做防雷装置引下线不设专用引下线应按GB50057-2010第5.3.8条要求垂直支柱均起到引下线的作用。GB 50057-2010第5．3．8条。 19暖通：地下地上楼梯间为共用楼梯间，不符合采用自然通风防烟的条件。（参见GB51251-2017-3.1.6） 20.暖通：人防区应设置空气质量检测装置。（参见《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010-8.0.1） 1. 建筑：建施JST-01：设计依据节能类标准应有《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T-15-133-2018及《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ-15-51-2020。 2. 建筑：建施JST-04：建筑构造统一做法表不能对应各项目相应部位的构造做法。 3. 建筑：建施JS-A5-A8-101：新建住宅每套设置信报箱表达不清楚。 4. 建筑：建施JS-A*-801/JS-B*-701：建筑节能设计专篇中设计规范依据未标明版本年号。 5. 结构：施工图未注明抗浮设计水位，以及抗浮施工技术措施。根据勘察20页，地下室抗浮设计水位为室外地坪。（设计深度） 6. 结构：地下室顶板板平面图：未注明大面积非填充采用板筋。（缺项） 7. 结构：梁平面文字说明：主次梁相交处，主梁两侧需加附加箍筋，除直径同，应加注明肢数同主梁。（文字说明不全） 四、其他方面： 1. 结构：抗压承载力28MPa中风化石灰岩入岩深度2米多施工可不可行？ 2. 结构：A5~A8栋：整体计算采用的是盈建科，总说明写用PKPM计算不符。
4 | 兴宁市兴宁大道中骏项目 | 兴宁市 | 河源市工程勘察院有限公司 | 博亚（福建）建筑设计有限公司 | 广东惠湾工程咨询有限公司 | 1.建筑：标准层开向合用前室套前室的门应能双向疏散。（《建规》6.4.11） 1.建筑：地下室汽车库与住宅部分连通的走道门应设置为甲级防火门。（《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.7） 2.建筑：项目高度超过54米，为一类高层住宅，应每户设置一个避难间。 （《建规》5.5.32） 3. 建筑：地下室内车位应按要求百分百设置充电车位，其防火分区应按2000平方以内分隔。（广东省标准《电动汽车充电基础设施建设技术规程》 4. 电气：利用建筑垂直立柱钢筋做防雷装置引下线不设专用引下线应按GB50057-2010第5.3.8条要求垂直支柱均起到引下线的作用。GB 50057-2010第5．3．8条。 5. 结构：锤击预应力高强混凝土管桩设计说明设计依据中广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2008、《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003版本已过期；《建筑地基基础检测规范》DBJ 15-60-2019、《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2016 6. 给排水：建筑屋面雨水排水工程应设置溢流孔口或溢流管系等溢流设施，且溢流排水不得危害建筑设施和行人安全。《建筑给水排水设计标准》5．2．11 7. 给排水：生活水箱高度超过1.5m时，内外设爬梯。《二次供水工程技术规程》6.1.6 8. 给排水：1、2#楼，楼梯间内设消防箱应标上转弯半径，复核消火栓箱是否影响疏散。其余栋都有标注。 9. 室外雨污水管道，要标注坡向。
5 | 敏捷·珑悦府 | 五华县 | 核工业华东二六七工程勘察院 | 广东中山建筑设计院股份有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 1.电气：2#、3#住宅 18#、19#商业DS-08：当采用PC级自动转换开关电器时，应能耐受回路的预期短路电流，且ATSE的额定电流不应小于回路计算电流的125％。（GB51348-2019第7.5.4.3条） 2. 电气：2#、3#住宅 18#、19#商业XD-11：封闭楼梯间的消防应急照明、疏散指示应单独设置配电回路。（GB51309-2018第3.3.4.1条） 3．电气： 23#幼儿园_8_DS-07：应急照明配电箱应由消防电源的专用应急回路供电。（GB51309-2018第3.3.8.3条） 4.电气：重要消防设备供电的消防电源监控点宜设置在双电源切换开关的出线端。（ GB51348-2019第13.3.8.2条）
6 | 梅州汇鑫房地产开发有限公司华阳馨苑小区建设项目 | 五华县 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 1. 建筑：总平面里省道120建筑退让道路最小距离应是15米。（《中华人民共和国公路管理条例》29条） 2. 建筑：总平面里地下室退让规划用地红线最小距离不足5米。（《梅州市区建设用地规划管理技术规定》20条） 3．结构：计算书：地下室室外顶板应考虑施工活载10.0kN/m2（DBJ15-101-2014第5.5.1条） 4. 结构：计算书：4#三层露台存在梁支座裂缝>0.2mm（《混凝土结构设计规范》3.4.5条） 5. 结构：3#楼--22图：L4，L7简支端梁面筋不满足《混凝土结构设计规范》9.2.6.1条要求。（《混凝土结构设计规范》9.2.6.1条） 6.结构：3#楼--04图：缺少地下室抗浮等级要求（《建筑工程抗浮技术标准》）
7 | 五华县御景华创项目一期 | 五华县 | 广东华鼎新维设计工程有限公司 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 广东勘设建筑技术服务中心 | 1.建筑：建施RJ-06：口部1-2楼梯间地下室2个出口防火门都应拆除，不应仅拆一个出口。 2. 建筑：建施RJ-07-08：两相邻防护单元之间应至少设置一个连通口。GB50038-2005第3.2.10条。 1. 建施RJ-01：工程概况中未标明设计防空警报间位置及面积情况，且未见防空警报间平面图。 2. 建施RJ-01：工程概况及技术指标都为一期建设项目，与项目拟建及应建人防面积指标不能相互吻合。 3. 平面通往非人防区车道设置的一道人防大门，临战封堵措施应有大样索引。 电气;1.人防区外的污水泵应按GB50038-2005第7.3.6条要求在防护区外设置控制装置。GB50038-2005第7.3.6条。 2.洗消间未设置插座。GB50038-2005第7.5.9条 暖通：1.通风管的密闭翼环厚度不应小于10mm 详见中华人民共和国行业标准RFJ01-2015-7.6.3-1） 2.放射性监测取样管应设置在风管中心迎风面（第一防护单元）GB50038-2005-5.2.18-2条
8 | 国良食品加工厂建设工程1#、2#厂房、冻库 | 大埔县 | 广东海业岩土工程有限公司 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 广州建协建筑技术咨询有限公司 | 1.给排水：1#厂房工程概况：本栋为丙类仓库，根据规范，应设自动喷水灭火系统。（《建筑设计防火规范》8.3.2-7） 1.暖通:1#2#厂房，设计说明，缺排烟系统的控制要求。《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.7.3.1.9）条,GB51251-2017第5章节 2.1#2#厂房，一层平面图，G轴百叶窗标注为自然补风窗在储烟仓下部，图纸上未能体现，需完善及复核和自查是否满足自然补风的要求。GB51251-2017第4.5章节
9 | 大埔奥园广场商业楼：SY-9 | 大埔县 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 1. 电气：强电施-D-01：商店单相用电供电电流不应大于40A。（JGJ392-2016第4.1.2条） 2. 电气：电气火灾监控系统中应设置剩余电流+测温式火灾探测器。（GB51348-2019第13.5.2-2条） 3．电气：消电施-T-02：消防控制室应设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。（GB50974-2014第4.3.9条） 4.电气：重要消防设备供电的消防电源监控点宜设置在双电源切换开关的出线端。（GB51348-2019第13.3.8.2条） 5.强电施-T-01：《电力工程电缆设计规范》已作废应采用新标准。 6.消电施-T-01：：《民用建筑电气设计规范》已作废应采用新标准。 7.建筑：19栋LT-1核心筒楼梯下负一层的楼梯门开启后挡住安全出入口。GB50016-2014《建筑设计防火规范》6.4.11.3条
10 | 锦绣山水城一期锦锈世家三街1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、10#、低层住宅楼 | 大埔县 | 中誉设计有限公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 1.建筑：建施JS-04：地下室夹层平面疏散距离不满足规范要求，且防火分区是否满足规范要求未明确。（GB50016-2014第5.5.17条） 2.建筑：建施JS-04/05：地下室及夹层应按规范GB50016-2014第8.5.3条进行防排烟设计，并提供相关专业设计资料。 1. 建筑：建施JS-02：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010已过期废止，应更新版本及相关应用条文。 2.电气：地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。GB/T50378-2019第5.1.9 1.建筑：建施JS-01/05：总平面及地下室首层平面图应完善各栋出入口、道路等内容，满足施工图编制深度要求。 2.建筑：建施JS-03/04:9#10#地下室防排烟设计应满足规范要求，本栋出入口与小区道路之间的连接不明确。
11 | 梅州市丰顺县经济开发区标准化厂房及基础设施建设项目 | 丰顺县 | 深圳地质建设工程公司 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 1. 给排水：卫生间给排水大样图1（水施DY-01）： 男卫生间小便池多孔冲洗管采用截止阀直接从生活给水管上接出 。（《建筑给水排水设计标准》第3.3.13条。） 1.建筑：2号厂房楼梯宽度达到3150，宜中间加扶手。（《民用建筑设计统一标准》6.8.7） 2.结构：2#厂房： 1.结构计算书（广顺1-3栋右边PKPM计算书）中，天面消防水池位置处楼面活荷载标准值取4.0KN/m2，应按实际水池容量考虑楼面活荷载标准值。 2.计算模型与计算书中，框架结构整体计算未考虑楼梯刚度，违反《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010（2016年版））第3.6.6.1条。 3.5#厂房： 各层板配筋图中，[3]轴及[7]轴处110mm厚板未按板的实际边界约束条件计算配筋，支座面筋偏弱。 4.电气:利用建筑垂直立柱钢筋做防雷装置引下线不设专用引下线应按 GB50057-2010 第 5.3.8 条要求垂直支柱均起到引下线的作用。(GB 50057-2010第5.3.8条)
12 | 生产自行车、汽车、摩托车配件生产基地项目 | 丰顺县 | 建材广州工程勘察院有限公司 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司 | 珠海聚科源建筑工程咨询有限公司 | 1.给排水：2号宿舍人员密集的公共建筑应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。（《建筑设计防火规范》8.2.4）
13 | 丰顺县城东山片老旧小区及周边基础设施配套工程项目 | 丰顺县 | 梅州市城市规划设计院有限公司 | 梅州市城市规划设计院有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 1.电气：ZM-08：室外配电箱基础距室外地面不应小于0.5米。（DB44/T2157-201第4.6.2.1条） 1. 市政：说明缺少对改造修复的评定评估。 2. 市政：平面图缺少相应图例，图例不对应。 3. 市政：DL-06图纸名称不符 4. 市政：L-08横断面缺少车道布置及功能说明。 5. 市政：DL-16单位进度错误 6. 市政：南湖路加重荷载，缺少原有河堤挡墙的稳定评估说明。 7. 市政：缺少苗木迁移的规格。 8.电气：DS-01：《电力工程电缆设计规范》已作废应采用新标准。 电气：1.变压器电容器柜60kVar太大，宜取变压器容量的1/3左右。 2.照明配电箱大样应增加接地装置。
14 | 双兴科技电声、五金产品生产建设项目 | 丰顺县 | 汕头市聚诚工程勘测有限公司 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 结构：1、Z-T02图：按地勘资料反映，本场地全风化花岗岩遇水易软化，根据DBJT15/22-2008第5.2.18条，应将单桩承载力特征值降低20%-30%进行取值。（DBJT15/22-2008第5.2.18条） 2、Z1-10图：说明第6点，当梁高550≤h≤650时，腰筋设置不满足《混凝土结构设计规范》第9.2.13条要求。《混凝土结构设计规范》第9.2.13条 3、Z1-11图：L7(1),L10(1),L11(1),L14(1),L21(1)简支端梁面筋不满足《混凝土结构设计规范》9.2.6.1条要求。《混凝土结构设计规范》第9.2.6.1条 4、Z-12图：L2(1),L3(1)简支端梁面筋不满足《混凝土结构设计规范》9.2.6.1条要求。《混凝土结构设计规范》第9.2.6.1条 建筑：1、总平面功能上3#宿舍楼首层食堂及厨房与建筑施工图中首层设计的功能不符。 结构：1、计算书：1#厂房 应明确各层厂房车间生产产品的性质，按《建筑结构荷载设计规范》附录C，采用相应的荷载组合值系数； 建筑二层1-8轴至1-9轴缺少楼梯间砖墙荷载； 地下消防水池：缺少底板荷载、板厚、抗浮稳定性、配筋、裂缝等计算结果； 缺少地梁层计算书；轴力应考虑首层砖墙荷载、楼梯荷载、电梯基坑荷载等； 缺少电梯机房板面荷载； 2、Z1-04图：1-3轴至1-5轴交1-D轴至1-F轴地下室未注明地下室抗浮水位，同时未按《建筑工程抗浮技术标准》注明抗浮等级。
15 | 丰顺县人民医院内科大楼建设工程 | 丰顺县 | 深圳地质建设工程公司 | 广东华方工程设计有限公司 | 广东海外联合建设工程顾问有限公司 | 建筑：1.建施JS-2-P03：库房应应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙及乙级防火门与室内其他部位分隔。GB50016-2014第6.2.3条 2.建施JS-2-P04：高压配电房、变压器室上方不应直接布置洗眼淋浴房和办公（实验）用房。GB580352-2019第8.3.1条 3.建施JS-2-P04：实验室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙及乙级防火门与室内其他部位分隔。 4.建施JS-2-P07：ICU重症监护室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙及乙级防火门与室内其他部位分隔,图中分隔范围不明确。 5.建施JS-2-P11：建筑层数大于4层建筑每100人疏散净宽不应小于1.0米计算，图中计算有误。 结构：1.框架剪力墙结构：地震作用下的层间位移角不满足限值1/800，见工况16~25。JGJ3-2010表3.7.3 2.根据提供的勘察资料，中风化花岗岩桩端岩层的天然湿度抗压强度为18MPa，而不是设计和计算的20MPa。 3.根据勘察，有的勘察孔无设计的中风化花岗岩层。如ZK10,ZK18。DBJ15-31-2016第10.2.4 4.根据勘察和广东地基DBJ15-31-2016表12-3-1注5：花岗岩地层中的泥浆护壁冲孔灌注桩的桩侧摩阻力按照软塑黏性土取值。DBJ15-31-2016表12-3-1注5 5.抗拔桩未进行裂缝控制计算。JGJ94-2008第5.8.8。 6.提供的防水板配筋计算结果错误，水浮力没有参与计算。根据提供的模型计算结果，防水板配筋不满足计算值。提供的模型水浮力与计算简图水浮力不符。JGJ 476-2019第3.0.4强条 7.一字型多桩承台应按照梁式受弯计算。如1000ZJ2、1200-1400ZJ4、1200-1400ZJ4a、1200-1400ZJ7等。JGJ 94-2008第4.2.3第2第3条 8.桩间最小中心距小于2.5 d。DBJ15-31-2016第10.1.5 9.各地下室挡土墙计算书：墙顶用固定错误，与实际受力不符。地下室墙DWQ3四边固结与实际不符。坡道外侧的挡土墙无顶板，应是悬臂受力。结构力学 10.有的板筋不满足计算值。如2层 GB50010-2010第6.2 给排水：1.排水系统图中多条DN100通气管汇合后仍为DN100。《建筑给水排水设计标准》第4.7.18条。 电气：1.住宅套内未设置火灾探测器。GB50016-2014(2018年版)第8.4.2条 2.住宅配电箱系统进线开关未设置自恢复式过、欠电压保护电器。JGJ 242—2011第6.3.2条 3.利用建筑垂直立柱钢筋做防雷装置引下线不设专用引下线应按GB50057-2010第5.3.8条要求垂直支柱均起到引下线的作用。GB 50057-2010第5．3．8条。 建筑：1.建施JS-2-P12：新建建筑应安装太阳能系统。图中屋面布置是否为太阳能板未标明。 2. 未见目录中建筑说明、构造通用做法表及总平面图等应用通用图纸。 结构：1.持力层倾斜较大，入岩深度较少，应注明按照全截面入岩深度。JGJ 94-2008表5.3.9注2 2.未注明相邻板厚不同时采用的板面筋，未注明该板面筋延伸到相邻板长度。如2层，板图中简称板筋：表示的是板底筋，未表示板面筋。如2层（遗漏注明） 结构：1.地下室挡土墙表：宜注明墙底、墙顶板高、墙高。设计深度 2. 计算简图应同时提供防水底板、承台截面计算简图。应提供计算书 3. 计算模型为后补。初审未提供 给排水：XS-2-01,XS-2-02:消火栓系统及自动喷水灭火系统消防主泵出水管上压力开关启动主泵压力设定值均为P=1.38MPa有误（两个系统主泵扬程均为1.30MPa）。
16 | 誉华·郡府花园及商业综合体项目 | 丰顺县 | 核工业鹰潭工程勘察院 | 广东远顺建筑设计有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 建筑：1.标准层中合用前室内的两个疏散楼梯间门距离应大于5米。《建规》5.5.2. 2、地下室汽车库与住宅部分连通的走道门应设置为甲级防火门。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》6.0.7 3、幼儿园卫生间宜分男女厕位且厕位数量应符合规范要求。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》4.3.11 暖通：1.楼梯间送风缺泄压装置。参见GB51251-2017-3.4.4-3 电气：1.建筑电气施工图设计说明第六.3：地下室等低洼公共场所，落地式用电设备底部距地高度不应小于0.3m。DB44/T2156-2019第4.1.4条 2、A栋住宅_7_D-04_A#：商店单相用电供电电流不应大于40A。JGJ392-2016第4.1.2条 3、D-05_A#：一类高层住宅消防电梯与普通客梯不应共回路供电。JGJ16-2008第13.9.11条 暖通：1.公共卫生间应设置机械通风 电气：A#-DXF-02：建议火灾自动报警系统图补充显示消防水池水位的装置。
17 | 碧桂园·滨江壹号一期（一标、二标） | 蕉岭县 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 电气：1.商店单相用电供电电流不应大于40A。JGJ392-2016第4.1.2条 2.防雷设计说明第7.6条：本工程防雷、强弱电等共用接地装置，接地电阻应不大于1欧姆。GB 51348-2019第12.9.6条及GB 50116-2013第10.2.1条 3.防雷设计说明第8.1条：当建筑物高度应大于45m时，应采取防侧击措施。GB 51348-2019第11.3.3条 电气：1.电气火灾监控系统说明：电气火灾监控系统中应设置剩余电流+测温式火灾探测器GB51348-2019第13.5.2.2条
18 | 蕉岭县新铺镇中心小学改扩建项目 | 蕉岭县 | 核工业河源工程勘察院 | 广州亚泰建筑设计院有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 电气：1.电气设计总说明第六.1：地下室等低洼公共场所，落地式用电设备底部距地高度不应小于0.3m。DB44/T2156-2019第4.1.4条 电气：1.说明应有“最大储油量不应超过8h的需要量，且日用油箱储油容积不应大于1m³”的要求。GB51348-2019第6.1.10条 2.图号20：《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007已作废应采用新标准。
19 | 梅州蕉华产业转移工业园通用标准厂房二期建设及配套基础设施项目 | 蕉岭县 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 中土大地国际建筑设计有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 电气：1.ZM-09：室外配电箱基础距室外地面不应小于0.5米。DB44/T2157-201第4.6.2.1条 道路：2.国道205交叉口范围纵坡应小于3%。CJJ 193-2012 城市道路路线设计规范 道路：1.国道205与7m道路与18m道路交叉口太近，是否满足公路部门意见。 2.缺少国道205的概况说明。注意预留国道改造拓展空间。 3.软基表换填开挖深度5m，涉及深基坑，应核实，与软基纵断面不符。 4.缺少与国道的交叉口竖向设计图。 绿化：1.说明（二）图表模糊不清 电气：1.变压器电容器柜60kVar太大，宜取变压器容量的1/3左右。 2.照明配电箱大样应增加接地装置。
20 | 梅州职业技术学院（筹）广梅园校区综合大楼 | 高新区 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | 广东诚实建设工程设计有限公司 | 梅州市居安建筑工程施工图审查中心 | 电气：1.电施-56：《火灾自动报警系统施工及验收规范》已作废应采用新标准。 建筑：1.总平面施工图中登高操作场地草地绿化未考虑承受重型消防车的压力的措施，场地和建筑之间不应布置妨碍操作的树木。GB50016-2014《建筑设计防火规范》7.2.2条 2.应至少设置一个无障碍楼梯GB50763-2012《无障碍设计规范》8.3条 电气：1.电施-55：建议系统图消防水池水位的显示装置。 2.建议明确消防泵配电箱IP等级。 暖通：1.排烟管穿伸缩缝处应设置不燃软接
21 | 泰园雅苑 | 高新区 | 广东省工程勘察院 | 广东正恒建筑设计有限公司 | 广东科宏工程咨询有限公司 | 建筑：1、1~3#楼 4#楼 首层、二层平面电井不宜与卫生间相邻。违反GB50352-2019第6.16.2条。 2、1~3#楼 4#楼 首层、二层平面电井不宜与卫生间相邻。违反GB50352-2019第6.16.2条。 3、1~3#楼 4#楼 首层二层商铺内设铁爬梯、应绘制大样并注明防火保护技术措施，违反GB50016-2014第5.12条。 4、2#楼 开向同一前室的户门不应超过3户，违反GB5016-2014第5.5.27条。 5、1~3#楼 4#楼 门窗大样与平面图门窗编号不符，缺少合用前室外窗大样。立面图中合用前室外窗 窗洞面积和开启面积未达到3㎡。违反GB51251-2019第3.2.2条。 6、1~3#楼住宅单元之间凹口2-13，3.2轴之间净距应≥6米。违反GB50016-2014第5.22条。 7、4#楼 建施05，防烟楼梯间顶层，最高位置应设1㎡窗洞，违反GB51251-2017第6.3.7条。 8、8-9#楼、10-11#楼 楼梯前室外窗大样C1814开启面积＜2㎡。违反GB51251-2019第3.2.2条。 9、平面图、地下室坡道大样图中，车库出入口处应设置减速安全设施。违反GJ100-2015第3.1.7条。 10、地下室 防火分区3与防火分区4之间未设置防火卷帘（人防门不能代替防火卷帘），违反GB50016-2014第5.3.3条。 建筑：1、1~3#楼缺少建筑设计说明。 2、建筑构造统一做法表中 内墙、顶棚乳胶漆未注明燃烧性能 3、3、1~3#楼 4#楼首层平面图，楼梯间内集水井 缺少大样和盖板 4、平立面图中变形缝未绘制和索引大样 5、立面图中外墙材料未注明 6、地下室设计说明中应注明停车数量，并重新核对汽车库的防火类别。 7、地下室平面图、汽车坡道出入处转弯半径过小，使用困难。 8、设计说明中铝合金门窗厚度应满足现行规范GB/T8478-2020第5.1.2条 结构：1、各栋ZJ3承台大样分布筋未注明。 2、桩表中单桩承载力特征值1800KN与基础平面图的2000KN不符。 3、楼梯表参数填写与图例不符。 4、4号楼所提供检查的计算书未签名盖章，且内容不完整。
22 | 铜锣湾·壹號住宅楼 | 平远县 | 广东中誉设计有限公司 | 筑博设计股份有限公司 | 广东华厦工程顾问有限公司 | 建筑：1.建筑高度大于54m的住宅建筑，每户应有一间房间的门宜采用乙级防火门，外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。GB50016-2014《建筑设计防火规范》5.5.32条 2.2#、3#楼前室外墙上的窗口与两侧洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。GB50016-2014《建筑设计防火规范》6.4.1条 电气：1、各塔楼和地下室非消防配电箱主开关均无分励脱扣设置，即消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能。GB 50116-2013第4.10.1 2、各塔楼和地下室的消防应急照明和疏散指示系统均未采用集中控制型系统（设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统）。GB51309-2018第3.1.2.1 3、所有塔楼的屋面层疏散楼梯内均缺设置灯光疏散指示标。GB50016-2014（2018年版）第10.3.5.2 结构：1、各栋模型计算中： ⑴.复核是否超限高层？ ⑵.1#楼存在局部转换，建议按不落地墙面积与墙总面积占比情况，确定具体的结构形式进行设计； ⑶.超配筋信息自查调整。⑴.《超限高层审查》建质[2015]67号，表2、表3 ⑵.《高规》JGJ3-2010，10.2.1及条文说明 《抗规》GB50011-2010（2016年版），6.1.1及条文 2、各栋螺纹桩基础承载力复核： ⑴.补充单桩竖向承载力特征值计算和地基变形验算；建议考虑可能的偏心基础对承载力影响。 ⑵.已施工墙基础是否满足现基础承载力而无需加固改造？如1#楼图号1-SW-01001中：4-20/4-M轴部位ZJ5-700基础等（其余及各栋自查）； ⑴.《桩规》JGJ94-2008, 5.2.1、5.5.2 ⑵.《既有基础加固》JGJ123-2012，相关章节 3、新旧连接墙柱大样中，建议： ⑴.补充注明植筋采用材料、钻孔直径及锚固铰性能要求等； ⑵.当直接值筋有困难时，建议按规范要求补充说明和大样图。⑴.《后锚固》JGJ145-2013，与植筋相关章节 ⑵.《既有建筑改造》DBJ/T15-182-2020，6.6.4-5 暖通：1、图纸有欠缺， 1) 图号MW-00002、00003，说明有乱码符号。 2) 图号MW-05001、05003，地下一层平面图，本专业文字标注有缺失。 3）地下一层平面图，排烟口示意图绘制与平面图标注不符（建筑净高、排烟口规格和风口朝向）。 2、设计施工说明有错漏， 1）地下车库通风兼排烟系统，未阐述火灾时平时通风与火灾排烟时的送、排风机的转换控制要求。 2）缺地下车库通风系统的CO浓度监测装置的设置及CO浓度的监测与控制要求。 3）第十.4条，图集08K-132版本已过期。 3、缺绿色建筑设计（暖通部分）。 电气：1、各塔楼和地下室均缺消防设备电源监控系统图（未绘制系统图）；另外塔楼应急照明配电箱既有消防设备电源监控又有电气火灾监控系统与规范不符。设计深度4.5.10.2 2、各塔楼和地下室的电气火灾监控系统设计不齐全，未绘制系统图；另外电气火灾探测器未绘制并标注在配电箱系统图上。设计深度4.5.10.1 3、D-FW-2001图（地下室火报平面图），（1）消防水池水位计系统图上有表述，平面上漏表述。（2）地下室有CO探测系统图，但平面图上未表述。设计深度4.5.6.2 4、所有塔楼弱电系统图均有厨房可燃气体探测器的设计，但弱电平面图均漏表示。设计深度4.5.6.2
23 | 平远县福利院建设工程 | 平远县 | 核工业鹰潭工程勘察院 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 珠海聚科源建筑工程咨询有限公司 | 给排水：1.室内消火栓系统直接从生活饮用水管道系统接通，起端未设置倒流防止器。《建筑给水排水设计标准》第3.3.8条。 结构：1.二层[E]~[H]轴处阳台楼面均布活荷载标准值取2.0KN/m2，违反《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）第5.1.1条。 电气：1. D-01：老年人建筑居室、走道、卫生间照度应按GJ 450-2018第7.3.2条要求设计。JGJ 450-2018第7.3.2条 2.D-02：照明开关、插座安装高度应按GJ 450-2018第7.3.5、7.3.7条要求设计。JGJ 450-2018第7.3.5、7.3.7条 3.D-11、12：居室至居室卫生间的走道墙面距地0．40m处应设嵌装脚灯。JGJ 450-2018第7.3.4条 结构：1.本次检查的结构设计文件中，无结构计算书。 2.计算模型中，层间位移比大于1.2，结构设计信息中应勾选考虑偶然偏心。 （同时勾选考虑偶然偏心和双向水平地震，广厦程序实现了两种计算结果按最不利设计）详《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010(2016年版)）第3.4.3.1条、3.4.4.1条。 3.计算模型中，楼梯平台下的梯柱应建立模型进行计算。详《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010(2016年版)）第3.6.6.1条。 4.底部框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%但不大于80%时，本工程结构形式应为框架-剪力墙结构。应按框架-剪力墙结构分析并复核是否需要进行框架剪力调整。参照JGJ3-2010第8.1.3.3条执行。 5.结构计算模型中，第二层及第三层的封闭楼梯间隔墙荷载漏加，违反《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）第4.0.4条。 6.结构计算模型中，第三层的护理员值班室、康复室处结构布局与建施有偏差，隔墙位置处荷载漏加，违反《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）第4.0.4条。 7.基础ZJ8总厚度不满足柱纵向钢筋锚固长度要求。违反《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）第8.2.2.3条。 8.电梯井井坑侧壁±0.00以下剪力墙厚度应不小于250mm。详《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）第4.1.7.1条。并应注明混凝土的抗渗等级。 1. 电梯井井坑侧壁±0.00以下剪力墙厚度应不小于250mm。详《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）第4.1.7.1条。并应注明混凝土的抗渗等级。 2. 结施GS-02图，《混凝土结构设计总说明》第3.2点，主要设计依据勾选采用了《工程结构通用规范》（GB55001-2021），则应严格执行该规范的所有规定，包括楼面均布活荷载标准值。 3.结施GS-02图，《混凝土结构设计总说明》第4.2点，工程所在地区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度错误填写为0.10g，应正确填写为0.05g。详《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）第146页。 4.结施GS-02, 结施GS-03图中，部分规范及国标图集采用已作废的规范及国标图集或编号错误。 如： ①说明3.3.2点中的广东省标准《建筑地基基础设计规范》 DBJ50-047-2016应为《建筑地基基础设计规范》 DBJ15-31-2016，且宜勾选； 《非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程 》DBJ/T15-18-97应为《混凝土小型砌块自承重墙体工程技术规程》DBJ/T15-18-2014； ②说明6.5点中国标图集《建筑物抗震构造详图》（多层及高层钢筋混凝土房屋）16G329-1应为20G329-1； ③说明7.1.1点及7.1.2点中 GB11968-2006应为GB11968-2020， GB8239-1997应为GB8239-2014， GB11945-1999应为GB11945-2019。 5.结施GS-02图，《混凝土结构设计总说明》第4.4.1点，应结合本项目实际使用的房间功能填写楼面均布活荷载标准值，并满足《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）第5.1.1条的规定。 6.结施GS-03图中，梁构造通用图楼层框架梁配筋大样及纯悬挑梁配筋大样中，钢筋水平锚固长度≥0.4LaE应为≥0.4LabE； 梁构造通用图非框架梁配筋大样中，钢筋水平锚固长度≥0.4La应为≥0.35Lab（非充分利用钢筋的抗拉强度时）及≥0.6Lab（充分利用钢筋的抗拉强度时）； 请修改并符合《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010（2015年版））第9.3.4.3条及参考国标图集16G101-1的构造做法。